# Данные

для разработки предложений по проведению экспертного технического диагностирования наружных, внутренних газопроводов и газового оборудования в ЗАО «Тверской экскаватор»

Перечень газопроводов для экспертного технического диагностирования.

1. Наружный газопровод среднего давления (участок от ГРП до инструментального цеха).

2. Внутренний газопровод среднего давления Инструментального цеха

3. Наружный газопровод среднего давления (участок от ПК 1+87 до ГРП).

4. Газопроводы и газовое оборудование ГРП.

5. Подземный газопровод среднего давления к столовой.

6. Наружный газопровод среднего давления до ввода в ШРП столовой и газовое оборудование ШРП столовой.

7. Наружный газопровод среднего давления от действующего газопровода до ввода в кузнечно-термический участок и газовое оборудование ШРП кузнечно-термического участка.

8. Внутренний газопровод среднего и низкого давления цеха «Механообработка».

Основные сведения о наружном газопроводе среднего давления (участок от ГРП до инструментального цеха).

Дата ввода в эксплуатацию – 1967 г.

Давление газа в газопроводе - 0,6 кгс/см²

Общая протяженность	- 202 п. м.

Данные о трубах газопровода:

- Ø159 х 4,5	сталь 20          -   22 м

- Ø 108 х 4,0	сталь 20;         - 180 м

Основные сведения о внутреннем газопроводе среднего давления Инструментального цеха.

Дата ввода в эксплуатацию – 1990 г.

Давление газа в газопроводе - 0,6 кгс/см²

Общая протяженность	- 213 п. м.

Данные о трубах газопровода:

- Ø 26 х 3,5	сталь 20           - 134 м

- Ø 45 х 2,5	сталь 10           - 26 м

- Ø 57 х 3,5	сталь 10           - 50 м

- Ø 89 х 4,0	сталь 10           - 3 м

Основные сведения о наружном газопроводе среднего давления (участок от ПК 1+87 до ГРП).

Дата ввода в эксплуатацию – 1967 г.

Рабочее давление		- 2,3-3,0 кгс/см²

Общая протяженность	- 105 п. м.

Данные о трубах газопровода:

- Ø 159 х 4,5	сталь 20          -   105 м

Основные сведения о газопроводе и газовом оборудовании ГРП.

Дата ввода в эксплуатацию – 1967 г.

Рабочее давление		- 0,6 кгс/см²

Общая протяженность	- 14,57 п. м.

Данные о трубах газопровода:

- Ø 159х4,5	сталь 20             – 6 м

- Ø 108х4,0	сталь 20             – 5,92 м

- Ø  89х4,0	сталь 20             – 1,3 м

- Ø   57х4,0	сталь 20             – 1,35 м

- отвод 90º, Ø 159х6,0		сталь 20 – 2 шт.   - 1м

- отвод 90º Ø 108х4,0		сталь 20 – 4 шт.   – 1,2 м

- переход   Ø 108/ Ø 159	сталь 20  - 1м

Газовое оборудование:

- регулятор давления РДУК2-100-70В – 1 шт.

- регулятор управления КВ-2 – 1 шт.

- предохранительный запорный клапан ПКВ-80 - 1 шт.

- сбросной клапан ПСК-50С/0,5 – 1 шт.

- фильтр Ф-100 – 1 шт.

- запорный пробковый кран со смазкой КС-80 – 2 шт.

- запорный пробковый кран со смазкой КС-100 – 2 шт.

- кран шаровый 11с41п – 2 шт.

- задвижка 30ч6бр -1 шт.

- кран трёхходовой на манометр – 4 шт.

- тормозной кран – 9 шт.

- манометр механический – 5 шт.

- ротационный газовый счётчик РГ-600 – 1 шт.

Основные сведения о подземном газопроводе среднего давления к столовой.

Дата ввода в эксплуатацию – 1967 г.

Давление газа в газопроводе – 3,0 кгс/см²

Общая протяженность	- 68.1 п. м.

Труба Ø57х3.5

Задвижка Ду 50 30ч 17бк

Основные сведения о наружном газопроводе среднего давления до ввода в ШРП столовой и газовом оборудовании ШРП столовой.

Дата ввода в эксплуатацию – 1967 г.

Давление газа в газопроводе – 3,0 кгс/см²

Общая протяженность	- 1 п. м.

Труба Ø57х3.5

Тип ШРП – ШП-3

Газовое оборудование:

- регулятор давления РД-32М с пилотом управления

Пределы регулирования давления газа – 3,0 кгс/см² ÷ 0,03 кгс/см²

- запорно-предохранительный клапан ПКК-40М

- ПСК

- фильтр

- манометры

- импульсные линии

- краны

Основные сведения о наружном газопроводе среднего давления от действующего газопровода до ввода в кузнечно-термический участок и газовом оборудовании ШРП кузнечно-термического участка.

Дата ввода в эксплуатацию – 1991 г.

Рабочее давление		- 2,3-3,0 кгс/см²

Общая протяженность	- 274 п. м.

Данные о трубах газопровода:

Ø 159х5,0	сталь 20	- 15 п.м.

Ø 89х4,0 	сталь 20	- 256 п.м.

Ø 57х3,5 	сталь 20	- 3 п.м.

Газовое оборудование ШРП низкого давления:

- регулятор давления с высокого на низкое – РДНК – 400

Пределы регулирования давления газа – 3,0 кгс/см² ÷ 400 мм. вод. ст.

- фильтр ФС-40

- задвижки

входная 	ЗКЛ-16    Ø50 – 1шт.

выходная 	ЗКЛ-16    Ø80 – 1шт.

на обводной линии (байпасе) ЗКЛ-16    Ø50 – 2шт.

Газовое оборудование ШРП среднего давления:

- регулятор давления с высокого на низкое – РДСК – 50

Пределы регулирования давления газа – 3,0 кгс/см² ÷ 0,82 кгс/см²

- фильтр ФС-40

- задвижки

входная 	ЗКЛ-16    Ø50 – 1шт.

выходная 	ЗКЛ-16    Ø80 – 1шт.

на обводной линии (байпасе) ЗКЛ-16    Ø50 – 2шт.

Основные сведения о внутреннем газопроводе среднего и низкого давления цеха «Механообработка».

Газопровод низкого давления:

Дата ввода в эксплуатацию – 1992 г.

Давление газа в газопроводе - 400 мм. вод. ст.

Общая протяженность	- 902 п. м.

Данные о трубах газопровода:

- Ø 20х2,0	сталь 10           - 24 м

- Ø 26 х 3,5	сталь 20           - 366 м

- Ø 30х4,0 	сталь 20           - 23 м

- Ø 45 х 2,5	сталь 10           - 200 м

- Ø 57 х 3,5	сталь 10           - 51 м

- Ø 76 х 3,5	сталь 10           - 143 м

- Ø 89 х 4,0	сталь 10           - 95 м

Газопровод среднего давления:

Дата ввода в эксплуатацию – 1990 г.

Давление газа в газопроводе - 0,82 кгс/см²

Общая протяженность	- 386 п. м.

Данные о трубах газопровода:

- Ø 20х2,0	сталь 10           - 27 м

- Ø 26 х 3,5	сталь 20           - 149 м

- Ø 30х4,0 	сталь 20           - 8 м

- Ø 45 х 2,5	сталь 10           - 62 м

- Ø 57 х 3,5	сталь 10           - 60 м

- Ø 89 х 4,0	сталь 10           - 80 м