- Приложение №1

- Данные для разработки предложений по поставке оборудования и проведения строительно-монтажных работ по организации системы отопления производственного сварочного участка на базе «светлых» инфракрасных излучателей и теплогенераторов, использующих в качестве топлива природный газ.

| Предприятие | ЗАО « Тверской экскаватор» | Контактное лицо | Нечаев Сергей Васильевич +7 4822 77 81 31 +7 910 535 81 55 Майоров Владимир Геннадьевич +7 4822 77 81 11 +7 910 533 86 32 |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес | 170000 Россия, г. Тверь, ул. Индустриальная, д.11 |  |  |
| Корпус (цех) | Сварочный | Е - маil | info@tvexc.ru с пометкой «Для СГЭ» S.nechaev@tvexe.ru v.mayorov@tvexc.ru |

- Характеристика помещения

| Ограждающие конструкции | Площадь, кв.м | Состав ограждающих конструкций (материал послойно): | Толщина, мм | Плотность(если известна) кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Пол Длина /Ширина, м/м 126 /72 -основное помещ. | 9072- основное помещение | Песчаная подушка Гравийная подсыпка Бетон армированный | 200 100 50 | 1650 1500 2300 |
| - Кровля Высота помещения (верх фермы) -13,8 в коньке (верх аэрационного фонаря) - 18,0 по низу фермы-10,8 | 9072 | Железобетонная плита перекрытия Газобетонная стяжка Наплавляемый модифицированный материал мягкой кровли | 50 200 10-40 | 2300 750 1100 |

| - Стены - Основное помещение: - одна торцевая стена наружная, - остальные стены внутренние Внутренние стены (теплые) |  | Наружная стеновая панель бетон/керамзит/бетон Внутренние: Силикатный кирпич | 300 250 | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Остекление |  |  |  |  |
| Наружной стены |  | Двойное в металлических переплетах |  |  |
| Кровли (аэрационный фонарь) |  | Одинарное ячеистым поликарбонатом толщиной 10 мм |  |  |
| Ворота, двери внешние (2 шт) |  | Стальные ворота с утеплителем- минеральная вата расположение ворот и размеры см. план |  |  |
| Степень огнестойкости здания |  |  |  |  |

- Характеристика производства

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| Вид и характер производства | сварочное производство (полуавтоматическая сварка углеродистых сталей в среде защитных газов на основе аргона и углекислоты 80/20) |
| Категорийность каждого помещения по взрывопожарной опасности (ОНТП 24-86) | В-4 |
| Вид топлива, технические условия, располагаемое давление газа, Бар | Природный газ среднего давления 3,0 кгс/см.кв |
| Длительность рабочей недели/ количество смен | 5 дней в 1 смену с 8:00 до 16:30 |
| Наличие грузоподъемных устройств, их габаритные отметки: уровень головки рельса, низ кабины/ люльки, верх каретки. | Краны управляемые с пола Головка рельса +8,100 Низ кабины - нет Верх каретки +10,35 (расстояние до низа фермы – 450 мм) |

- Существующая система отопления

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| Вид существующей системы отопления/вентиляции. Существующий источник теплоснабжения. | Основная –воздушная совмещенная с приточной вентиляцией Воздушно-тепловые завесы ворот – 2 шт в основном помещении Теплоноситель- горячая вода от ТЭЦ |
| Наличие приточно-вытяжной вентиляции. | Приточная вентиляция и общеобменная вентиляция. Работа приточных установок в холодный период в режиме рециркуляции. Сварочные посты и другое технологическое оборудование частично оснащены местными отсосами с системой очистки в том числе с возвратом обратно в рабочую зону. |
| Наличие естественной вентиляции ( аэрационные фонари, дефлекторы и т.п.) | все помещения имеют аэрационные фонари с однослойным остеклением из ячеистого поликарбоната толщиной 10 мм. |
| Расчетная температура внутри каждого помещения / расчетная температура наружного воздуха | - 16 град. С / -29 град. С |
| Продолжительность отопительного сезона /средняя температура за отопительный сезон | 5256 часов / -3,7 град. С |