- Данные для разработки предложений по поставке оборудования и проведения строительно-монтажных работ по организации системы отопления производственного заготовительного участка на базе «светлых» инфракрасных излучателей и теплогенераторов, использующих в качестве топлива природный газ.

- Опросный Лист

| Предприятие | ЗАО « Тверской экскаватор» | Контактное лицо | Гаврилов Михаил Михайлович +7 4822 77 81 66 +7 910 533 87 57 Майоров Владимир Геннадьевич +7 4822 77 81 11 +7 910 533 86 32 |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес | 170000 Россия, г. Тверь, ул. Индустриальная, д.11 |  |  |
| Корпус (цех) | Сварочный | Е - маil | info@tvexc.ru с пометкой «Для СГЭ» m.gavrilov@tvexc.ru v.mayorov@tvexc.ru |

- Характеристика помещения

| Ограждающие конструкции | Площадь, кв.м | Состав ограждающих конструкций (материал послойно): | Толщина, мм | Плотность(если известна) кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Пол Длина пролёта /Ширина пролета, м/м 120 (в осях Ж-И) 132 (в осях И-К) 138 (в осях Л-М) /24(ширина каждого из пролётов) -основное помещ. | 9360 - основное помещение | Песчаная подушка Гравийная подсыпка Бетон армированный | 200 100 50 | 1650 1500 2300 |
| - Кровля Высота помещения (верх фермы) -13,8 в коньке (верх аэрационного фонаря) - 18,0 по низу фермы-10,8 | 9360 | Железобетонная плита перекрытия Газобетонная стяжка Наплавляемый модифицированный материал мягкой кровли | 50 200 10-40 | 2300 750 1100 |

| - Стены - Основное помещение: - одна торцевая стена наружная, - остальные стены внутренние Внутренние стены (теплые) |  | Наружная стеновая панель бетон/керамзит/бетон Внутренние: Силикатный кирпич | 300 250 | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Остекление |  |  |  |  |
| Наружной стены |  | Двойное в металлических переплетах |  |  |
| Кровли (аэрационный фонарь) |  | Одинарное ячеистым поликарбонатом толщиной 10 мм |  |  |
| Ворота, двери внешние (52 шт) |  | Стальные ворота с утеплителем- минеральная вата расположение ворот и размеры см. план |  |  |
| Степень огнестойкости здания |  |  |  |  |

- Характеристика производства

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| Вид и характер производства | Заготовительное производство (Раскрой металла гильотинами, пилами, плазменный автоматический раскрой металла, правка металла, гнутьё металла, механическая обработка металла на станках, складирование и комплектация изделий из металла. Мойка деталей, обработка поверхности изделий в дробемётной камере) |
| Категорийность каждого помещения по взрывопожарной опасности (ОНТП 24-86) | В-4 |
| Вид топлива, технические условия, располагаемое давление газа, Бар | Природный газ среднего давления 3,0 кгс/см.кв |
| Длительность рабочей недели/ количество смен | 5 дней в 2 смены с 7:00 до 22:30 |
| Запыленность воздуха в помещении (если связана с технологией) Наличие прочих вредностей. Вид / концентрация по фракциям | Нет данных |
| Наименование, количество и температура подаваемых в помещение на переработку исходных материалов | Металл до 50 т. в смену с температурой: Наружного воздуха - при поступлении с улицы в помещение (с осями Л-М) Температуры помещения из соседнего заготовительного отделения. Металл 10 т. в смену с температурой в зимний период до – 29 град С. |
| Наличие грузоподъемных устройств, их габаритные отметки: уровень головки рельса, низ кабины/ люльки, верх каретки. | Краны управляемые с пола Головка рельса +8,100 Низ кабины - нет Верх каретки +10,35 (расстояние до низа фермы – 450 мм) |
| Тепловыделения от оборудования, если имеются кВт | Не более 100 кВт от существующего механообрабатывающего и компрессорного оборудования |

- Существующая система отопления

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| Вид существующей системы отопления/вентиляции. Существующий источник теплоснабжения. | Основная –воздушная совмещенная с приточной вентиляцией Воздушно-тепловые завесы ворот – 4 шт в основном помещении Отопительные агрегаты 6 шт. Теплоноситель- горячая вода от ТЭЦ |
| Кратность воздухообмена для каждого помещения или наличие вредностей по категориям и соответствующие ПДК | Возмещение вытяжной вентиляции: 3000 (моечная машина) +25000 (участок трубок) итого 28000 м.куб/час |
| Забирается ли воздух из помещения для технологических целей, например для горения, охлаждения и т.п. Если да, то в каком количестве. | нет |
| Наличие местных отсосов и их производительность, коэффициент одновременности включения | Lот мойки = 3000 м. куб/час 8 часов в смену Lот учаска трубок = 25000 м. куб/час 6 часов в смену (1 смена) |
| Наличие приточно-вытяжной вентиляции. Связано ли наличие вытяжной вентиляции с удалением вредностей, образующихся в технологическом процессе. | Приточная вентиляция и общеобменная вентиляция. Работа приточных установок в холодный период в режиме рециркуляции. |
| Наличие естественной вентиляции ( аэрационные фонари, дефлекторы и т.п.) | Часть помещений имеют аэрационные фонари (в осях Ж-К) с однослойным остеклением из ячеистого поликарбоната толщиной 10 мм. |
| Расчетная температура внутри каждого помещения / расчетная температура наружного воздуха | - 18 град. С / -29 град. С |
| Продолжительность отопительного сезона /средняя температура за отопительный сезон | 5256 часов / -3,7 град. С |
| Приложения: | план помещения разрез помещения сведения по объекту чертёж объекта |