- Данные для разработки предложений по поставке оборудования и проведения строительно-монтажных работ по организации системы отопления производственного участка сдачи экскаваторов и участка Бистроник, на базе «светлых» инфракрасных излучателей и теплогенераторов, использующих в качестве топлива природный газ.

- Опросный Лист

| Предприятие | ЗАО « Тверской экскаватор» | Контактное лицо | Гаврилов Михаил Михайлович +7 4822 77 81 66 +7 910 533 87 57 Майоров Владимир Геннадьевич +7 4822 77 81 11 +7 910 533 86 32 |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес | 170000 Россия, г. Тверь, ул. Индустриальная, д.11 |  |  |
| Корпус (цех) | Сборочный | Е - маil | info@tvexc.ru с пометкой «Для СГЭ» или: m.gavrilov@tvexc.ru v.mayorov@tvexc.ru |

- Характеристика помещения

| Ограждающие конструкции | Площадь, кв.м | Состав ограждающих конструкций (материал послойно): | Толщина, мм | Плотность(если известна) кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Пол Длина /Ширина, м/м 48 пролёт Бистроников; 48 пролёт Участка сдачи /24 (каждого из пролётов) | 1152- пролёт Бистроников; 1152- пролёт Участка сдачи Общая площадь 2304 | Песчаная подушка Гравийная подсыпка Бетон армированный | 200 100 50 | 1650 1500 2300 |
| - Кровля Высота помещения (верх фермы) -13,8 в коньке (верх аэрационного фонаря) - 18,0 по низу фермы-10,8 |  | Железобетонная плита перекрытия Газобетонная стяжка Наплавляемый модифицированный материал мягкой кровли | 50 200 10-40 | 2300 750 1100 |

| - Стены одна наружная стена (сэндвич) остальные стены внутренние (кирпич) |  | Наружная: проф.лист сталь снаружи и внутри, утеплитель минвата Внутренние: Силикатный кирпич | 100 250 | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Остекление |  |  |  |  |
| Наружных стен |  | Двойное в металлических переплетах |  |  |
| Кровли (аэрационного фонаря) |  | Одинарное ячеистым поликарбонатом Б=10 мм. |  |  |
| Ворота, двери внешние -1 Внутренние -3 |  | 5,5х4,0 м металлические с утеплителем |  |  |
| Степень огнестойкости здания |  |  |  |  |

- Характеристика производства

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| Вид и характер производства | Лазерный раскрой металла, гибка. Механосборочное производство (приемка готовой техники ОТК) |
| Категорийность каждого помещения по взрывопожарной опасности (ОНТП 24-86) | В-2 (наличие в составе готовой техники дизельного топлива и масла в гидросистеме) Класс зоны по ПУЭ П- IIa |
| Вид топлива, технические условия, располагаемое давление газа, Бар | Природный газ среднего давления 3,0 кгс/см.кв |
| Длительность рабочей недели/ количество смен | 5 дней в 2 смены с 8:00 до 22:30 |
| Запыленность воздуха в помещении (если связана с технологией) Наличие прочих вредностей. Вид / концентрация по фракциям | Источники пыли отсутствуют |
| Наименование, количество и температура подаваемых в помещение на переработку исходных материалов | Металл 20-30 т. в смену в составе готовых изделий с температурой в зимний период до – 29 град С. с площадки испытаний |
| Наличие грузоподъемных устройств, их габаритные отметки: уровень головки рельса, низ кабины/ люльки, верх каретки. | Мостовой кран управляемый с пола отметки: головка рельса +8.100 низ кабины - нет верх каретки (ограждение моста) +10.350 (расстояние до низа фермы 0.450 м) |
| Тепловыделения от оборудования, если имеются кВт | Отсутствуют |

- Существующая система отопления

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| Вид существующей системы отопления/вентиляции. Существующий источник теплоснабжения. | Для участка Бистроников: Основная –воздушная совмещенная с приточной вентиляцией. Регистры вдоль окон. Воздушно-тепловые завесы ворот – 4 шт в основном помещении Отопительные агрегаты 2 шт. Теплоноситель- горячая вода от ТЭЦ |
| Кратность воздухообмена для каждого помещения или наличие вредностей по категориям и соответствующие ПДК | Выделяемые вредности – выхлопные газы от работающих дизельных двигателей (периодически не более 1.5 часа в смену) |
| Забирается ли воздух из помещения для технологических целей, например для горения, охлаждения и т.п. Если да, то в каком количестве. | Нет |
| Наличие местных отсосов и их производительность, коэффициент одновременности включения | Системы удаления выхлопных газов L1-L6 = 6*3000 м. куб/час работают периодически 2 часа в смену не более двух установок одновременно |
| Наличие приточно-вытяжной вентиляции и производительность раздельно по притоку и вытяжке. Связано ли наличие вытяжной вентиляции с удалением вредностей, образующихся в технологическом процессе. | Существующая приточная вентиляция и общеобменная вентиляция. |
| Наличие естественной вентиляции ( аэрационные фонари, дефлекторы и т.п.) | все помещения имеют аэрационные фонари с однослойным остеклением из ячеистого поликарбоната |
| Расчетная температура внутри каждого помещения / расчетная температура наружного воздуха | - 18 град. С / -29 град. С |
| Продолжительность отопительного сезона /средняя температура за отопительный сезон | 5256 часов / -3,7 град. С |
| Приложения: | план помещения разрез помещения сведения по объекту чертёж объекта |